## Stellungn_Offenleg
Stellungnahmen der Offenlegung (22.12.14 - 22.06.15) für den Bewirtschaftungsplan, Maßnahmenprogramm und Strategische Umweltprüfung 2015 - 2021
BP = Bewirtschaftungsplan
MP = Maßnahmenprogramm
SUP = Strategische Umweltprüfung
NR. | Name/ Institution | Datum | BP, MP, SUP. BP u. MP, BP u. MP u. SUP | Kap./Anhang (Fundstelle möglichst genau lokalisieren) | Seite/ Absatz | Inhalt Stellungnahme ggf. möglichst alternativer Formulierungsvorschlag | Bemerkung
1 | Magistrat der Kreisstadt Lauterbach | 2015-05-27 | MP | 3.1.3, Anhang 6 | 69 | Die oben genannten Grenzwerte sind nach unserer fachlichen Meinung nicht als Simultanfällung an verschiedenen Stellen in der biologischen Reinigung zu realisieren: 1) Phosphor ist ein limitierender Faktor für das Biomassewachstum. Eine Konzentration von 0,2 mg/l P halten wir für eine Belebungsanlage nicht für ausreichend, für die Reproduktion von Biomasse. Die Biomasse benötigt zum Abbauprozess auch eine gewisse Menge an Phosphat um den Zellteilungsprozess zu vollziehen. 2) 15 mg abfiltrierbare Stoffe (wie aus einem Nachklärbecken zulässig) führen zu einem P-Ablaufwert von 0,3 mg/l. Eine Schlammflocke in der Abwasserprobe des Ablaufs führt dann bereits zu einer Grenzwertüberschreitung. 3.) Die verfügbaren Online-Mess-Systeme haben bei so niedrigen Ablaufkonzentrationen nicht mehr die erforderliche, reproduzierbare Genauigkeit. Sie können somit auch für den P-Fällungsprozess (Fällmitteldosierung) falsche Daten liefern. Nach unserer Erfahrung kann man mit einer ausgereiften P-Fällung einen Überwachungswert von 0,8 – 1,0 mg/l einhalten. Das wird auch durch die betriebliche Praxis von vielen Anlagen belegt. Die Umsetzung dieser Forderungen des Maßnahmekataloges wird dazu führen, dass man nachgeschaltete Flockungsfiltrationsanlagen auf allen Kläranlagen mit Größenklasse 4 und 5 errichten muss. Für Hessen bedeutet dies, Nachrüstungen bei 164 Kläranlagen. Im Main-Kinzig-Kreis sind davon 13 Anlagen betroffen. Wir weisen darauf hin, dass es mit den geplanten Grenzwertabsenkungen nicht nur neue Investitionskosten geben wird. Mit zusätzlichen Betriebskosten werden sich auch neue Prozessprobleme einstellen. Darüber hinaus verweisen wir, auf desolate Finanzsituationen vieler Städte und Gemeinden (Schutzschirmkommunen) verbunden mit der Frage, ob derartige Investitionen in einem wirtschaftlichen Verhältniss zu den ökologischen Verbesserungen stehen. In benachbarten Bundesländern werden bisher in keinem Falle die Anforderungen derart drastisch erhöht.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- 2 -
- 2 -

## Kompatibilitätsbericht
Kompatibilitätsbericht für Kopie von WRRL_BP-MP_SUP_Offenlegung_Stellungnahmen.xls
Ausführen auf 27.05.2015 10:55
Die folgenden Features in dieser Arbeitsmappe werden von früheren Excel-Versionen nicht unterstützt. Diese Features gehen beim Öffnen dieser Arbeitsmappe in einer früheren Excel-Version oder beim Speichern in einem früheren Dateiformat möglicherweise verloren oder werden beschädigt.
Geringer Genauigkeitsverlust | Anzahl | Version
Einige Zellen oder Formatvorlagen in dieser Arbeitsmappe enthalten eine Formatierung, die vom ausgewählten Dateiformat nicht unterstützt wird. Diese Formate werden in das ähnlichste verfügbare Format konvertiert. | 2 | Excel 97-2003